## 竣工検査申請書
| 課 長 |  | 課長補佐 |  | 水道技術管理者 |  | 担当主査 |  | 課 員
決裁
給水条例第９条第２項 |  |  |  | 給水装置工事事業者規定第15条
給水装置工事竣工検査申請書（兼竣工届）
水道事業者 | [7 empty] | 令和 |  | 年 | 月 |  | 日
あさぎり町長 様
指定工事事業者 |  |  | 所 在 地 |  | 〒 |  | －
名 称
代表者名
印
主任技術者名 | [7 empty] | 印 | 技 術 者 番 号
電話番号
給水装置工事の竣工検査を受けたいので、下記のとおり申請します。
|  |  | 住 所 |  | 〒 |  | －
申 込 者 |  |  | ふりがな
（装置所有者）
|  |  | 氏 名 | [7 empty] | 印
|  |  | 電話番号 |  | （ ） －
給水装置設置箇所 | [8 empty] | 行政区
あさぎり町
工事区分 |  |  |  | 宅内 |  | 宅外 | 給水方式 |  |  | 直結 | 受水槽 |  | 直受 併用
工事種別 |  |  |  | 新設 改造 修繕 臨時 移転 撤去 | 【 | 口径 |  | ｍｍ | 】
|  |  |  | 増設 改造 | 【 | 口径 |  | ｍｍ | ⇒ | 口径 | ｍｍ | 】
|  |  |  | 修繕 |  |  | 臨時 |  |  | 移転 |  | 撤去
実施竣工年月日 |  |  |  | 令和 年 月 日
検査年月日 |  |  |  | 令和 年 月 日 | [5 empty] | 時 | 分
添付書類 |  |  |  | ・竣工設計書 |  |  | ・実施工程表 |  |  | ・平面図 | ・立面図
|  |  |  | ・工事記録写真（必須） |  |  |  | ・主任技術者自主検査調書（必須）
| ＊ |  | は必ず記入のこと！
| ＊ | 添付書類の「必須」項目は厳守のこと！

## 自主検査調書
給水装置工事主任技術者【自主検査調書】 |  |  |  |  | 検査事項 |  |  |  |  | 主任 技術者 | 水道技術 管理者
給水装置設置箇所 |  | あさぎり町 |  |  | 配管 | 配管 |  | 延長、給水用具等の位置が竣工図面と整合する。
配水管の水圧に影響を及ぼす恐れのあるポンプに直結されていない。
申込者（装置所有者） | [7 empty] | 配水管の口径、経路、構造等が適切である。
（記入の仕方） 検査事項の内容を吟味して、○×形式で記入すること。 | [7 empty] | 水の汚染、破壊、浸食、凍結等を防止するための適切な措置がなされている。
検査事項 |  |  | 主任 技術者 | 水道技術 管理者 |  |  |  | 逆流防止の為の給水用具の設置、適切な吐水口空間の確保がなされている。
書類検査 | 位置図 | 工事箇所が確認できるよう、道路等の経路、目標となる建物等が記入されている。 | [5 empty] | 全ての給水用具は水道メータを経由している。
|  | 工事箇所が明記されている。 | [5 empty] | クロスコネクション（誤接合）がなされていない。
| 平面図・断面図 | 方位が記入されている。 |  |  |  | 接合 |  | 適切な接合がおこなわれている。
| 及び立面図 | 建物の位置、構造がわかりやすく記入されている。 |  |  |  | 管種 |  | 性能基準適合品の使用を確認する。
|  | 道路種別等附近の状況がわかりやすい。 |  |  | 給水用具 | 給水用具 |  | 性能基準適合品の使用を確認する。
|  | 隣接家屋の栓番号及び境界が記入されている。 |  |  |  | 接続 |  | 適切な接合がおこなわれている。
|  | 分岐部のオフセットが記入されている。 |  |  | 受水槽 | 吐水口空間の測定 |  | 吐水口と越流面等との位置関係の確認を行う。
|  | 平面図と立体図が整合している。 |  |  |  | 機能検査 |  | 通水した後、各給水用具からそれぞれ放流し、水道メータ経由の確認及び給水用具の吐水量、動作状況などについて確認する。
|  | 各部の材料、口径及び延長が記入されている。 |  |  | 耐圧 | 耐圧 |  | 充水、空気の排気をした後、1.75MPaまで加圧し１分程度保持した後、水圧低下の有無を確認する。
|  | 給水管及び給水用具は、性能基準適合品が使用されている。 |  |  | 水質の確認 | 残留塩素（遊離） |  | 残留塩素の確認を行う。（0.1ｍｇ／以上）
|  | 構造・材質基準に適合した適切な施工方法がとられている。 （水の汚染・破壊・浸食・逆流・凍結防止等対策） |  |  |  | 臭気 |  | 観察により異常でない。
|  | 工事写真が適正に管理されている。 |  |  |  | 味 |  | 〃
屋外の検査 | 分岐部ｵﾌｾｯﾄ | 正確に測定されている。 |  |  |  | 色 |  | 〃
| 水道メータ | 水道メータは、逆付け、片寄りがなく、水平に取付けられている。 |  |  |  | 濁り |  | 〃
| ﾒｰﾀｰ用止水栓 | 検針、取替えに支障がない。 |  |  | その他 |  |  | 道路の復旧、後片付けは完全である。
|  | 止水栓（伸縮式逆流防止弁内蔵）の操作に支障がない。 | [5 empty] | 申込者へ、配管ﾙｰﾄ、完成図、給水用具の取扱説明を行った。
|  | 止水栓（伸縮式逆流防止弁内蔵）は、逆付け及び傾きがない。 | [5 empty] | 給水管維持管理承継願い提出（１次側）の有無
| 埋設深さ | 所定の深さが確保されている。 |  |  | 上記のとおり、自主検査致しました。
| 管延長 | 竣工図面と整合する。 |  |  |  | あさぎり町上下水道課検査員 （水道技術管理者） |  |  | 様
| 第１止水栓の きょう、ます類 | 傾きがないこと、及び設置基準に適合する。 |  |  |  |  | 年 月 日 |  | 指定工事事業者
| 第１止水栓 | スピンドルの位置がボックスの中心にある。 | [6 empty] | 主任技術者名 | 印